Министерство общего профессионального 
образования Российской Федерации

Ивановский государственный 
энергетический университет

Кафедра безопасности жизнедеятельности

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

Методические указания

к лабораторной работе по курсу

“Безопасность жизнедеятельности”

Иваново – 2000

Составитель: к.т.н., профессор В.И. Дьяков

Редактор:	к.т.н., доцент В.П. Строев

Настоящая лабораторная работа выполняется по разделу “Электробезопасность” курса “Безопасность жизнедеятельности” и предусматривает изучение влияния электрических сетей трехфазного тока на поражение людей электрическим током при различных режимах работы и параметрах сетей.

Методические указания утверждены цикловой методической комиссией ИФФ.

Рецензент

Кафедра безопасности жизнедеятельности 
Ивановского государственного энергетического 
университета

Цель работы – исследовать электробезопасность сетей трехфазного тока напряжением до 1000 В; 
выявить зависимость электробезопасности от режима нейтрали сети, сопротивления изоляции и емкости фаз относительно земли.

Содержание работы

1. Сравнить опасность прикосновения человека к каждой из фаз двух сетей с разными режимами нейтрали (параметры сетей задает преподаватель);

а) при нормальном режиме работы сети (человек касается фазы);

б) при аварийном режиме работы сети (человек касается фазы при замыкании другой на землю).

2. При нормальном режиме работы сети выявить изменение опасности прикосновения к одной из фаз в зависимости от:

а) сопротивления изоляции фазных проводов сети относительно земли при постоянной емкости;

б) емкости фазных проводов сети относительно земли при постоянном сопротивлении изоляции (параметры сети задает преподаватель).

Краткий анализ безопасности 
электрических сетей

Статистика электротравматизма доказывает, что 
до 85% смертельных поражений людей электрическим током происходит в результате прикосновения пострадавшего непосредственно к токоведущим частям, находящимся под напряжением. При этом в сетях напряжением до 1000 В величина тока, протекающего через человека, 
а, следовательно, и опасность поражения зависят прежде всего от режима нейтрали сети, а также от активной и емкостной проводимостей проводов относительно земли.

“Правила устройства электроустановок” (ПУЭ) предусматривают применение при напряжениях до 1000 В лишь двух сетей трехфазного тока: трехпроводной с изолированной нейтралью и четырехпроводной с заземленной нейтралью.

Каждая из этих сетей характеризуется своими технико-экономическими, эксплуатационными и другими показателями и различной степенью электробезопасности.

Трехфазная трехпроводная сеть 
с изолированной нейтралью

При нормальном режиме рассматриваемой сети ток, протекающий через человека в период касания к одной фазе, например фазе I (рис.1), в комплексной форме запишется

, ( 1 )

где Y1, Y2, Y3 – полные проводимости изоляции фазных проводов;

Yh – проводимость тела человека;

Uф – фазное напряжение сети;

a – фазный оператор трехфазной системы, учитывающий сдвиг фаз.

На основании выражения (1) оценим опасность прикосновения человека к фазному проводу для следующих случаев.

1) При равенстве сопротивлений изоляции и емкостей проводов относительно земли, т.е. при

r1 = r2 = r3 = r;

c1 = c2 = c3 = c;

Рис. 1

а, следовательно, при ,

ток через человека в комплексной форме будет

; ( 2 )

где Z – комплекс полного сопротивления провода относительно земли, А.

2) При равенстве сопротивлений изоляции и отсутствии емкостей, т.е. при

r1 = r2 = r3 = r;

c1 = c2 = c3 = 0;

что имеет место в коротких воздушных сетях, ток через человека будет, А,

( 3 )

3) При равенстве емкостей и весьма больших сопротивлениях изоляции, т.е. при

c1 = c2 = c3 = c;

r1 = r2 = r3 = (,

что может быть в кабельных сетях, будем иметь, А,

, ( 4 )

где  – емкостное сопротивление, Ом.

Из выражений (2–4) видно, что в сетях с изолированной нейтралью опасность для человека, прикоснувшегося к одному из фазных проводов в период нормальной работы сети, зависит от сопротивления проводов относительно земли; с увеличением сопротивления опасность уменьшается. Вместе с тем этот случай менее опасен, чем прикосновение в сети с заземленной нейтралью уравнения (3–4) и (8–9).

При аварийном режиме сети (рис. 2) ток через тело человека будет равен

, ( 5 )

где Rзм – сопротивление переходного контакта в месте короткого замыкания провода на землю.

Напряжение прикосновения будет

, ( 6 )

Если принять Rзм = 0 или Rзм<<Rh (так обычно бывает на практике), то, согласно (6), получим

, ( 7 ),

т.е. человек окажется под линейным напряжением сети.

Рис. 2

Трехфазная четырехпроводная сеть 
с заземленной нейтралью

При нормальном режиме рассматриваемой сети ток, протекающий через человека в период касания к одной фазе, например фазе I (рис. 3) будет равен, А,

, ( 8 )

где Rз – сопротивление заземления нейтральной точки трансформатора.

Согласно ПУЭ Rз не должно превышать 
4–10 Ом; сопротивление же тела человека не опускается ниже нескольких сотен Ом. Следовательно, без большой ошибки в уравнении (8) значением Rз можно пренебречь, тогда

,  (9),

т.е. при прикосновении к одной из фаз трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью человек оказывается под фазным напряжением Uф.

Из уравнения (9) вытекает еще один вывод: если полные проводимости проводов относительно земли малы по сравнению с проводимостью заземления нейтрали, то ток, проходящий через человека, прикоснувшегося к фазе трехфазной сети с заземленной нейтралью в период нормальной его работы, практически не изменяется с изменением сопротивления изоляции и емкости проводов относительно земли.

Рис. 3

При аварийном режиме, когда одна из фаз сети, например фаза 2 (рис. 4а), замкнута на землю через малое сопротивление Rзм , напряжение прикосновения будет равно

,  ( 10 )

Ток через человека будет равен

,  ( 11 )

Если принять Rзм = 0, то уравнение ( 10 ) примет вид

,  ( 12 )

Следовательно, в данном случае человек оказывается под воздействием линейного напряжения сети.

Если принять равным нулю сопротивление заземления нейтрали Rз , то

,  ( 13 )

т.е. человек окажется под фазным напряжением.

Рис. 4(а)

Однако, в практических условиях сопротивления Rзм и Rз всегда больше нуля, поэтому напряжение, под которым оказывается человек, прикоснувшийся в аварийный период к исправному фазному проводу трехфазной сети с заземленной нейтралью, всегда меньше линейного, но больше фазного, (рис. 4б), т.е.

, ( 14 )		Рис. 4(б)

Таким образом, прикосновение человека к исправному фазному проводу сети с заземленной нейтралью в аварийный период более опасно, чем при нормальном режиме.

Выводы:

1. При нормальном режиме работы сети прикосновение человека к одному из фазных проводов в период нормальной работы более опасно в четырехпроводной сети с заземленной нейтралью.

2. При аварийном режиме работы сети прикосновение человека к одному из фазных проводов в трехпроводной сети с изолированной нейтралью более опасно, чем прикосновение к здоровой фазе четырехпроводной сети с заземленной нейтралью.

Выбор схемы сети 
напряжением до 1000 В

При напряжениях до 1000 В распространение получили обе схемы трехфазных сетей: трехпроводная с изолированной нейтралью и четырехпроводная с заземленной нейтралью. По технологическим требованиям предпочтение чаще отдается четырехпроводной сети, так как она позволяет использовать два рабочих напряжения – линейное и фазное.

По условиям безопасности сети с изолированной нейтралью целесообразно применять в тех случаях, когда возможно поддержание высокого уровня изоляции проводов относительно земли и когда емкость проводов относительно земли незначительна (короткие сети, находящиеся под постоянным надзором, электротехнические лаборатории и т.д.).

Сети с заземленной нейтралью следует применять там, где трудно обеспечить хорошую изоляцию проводов (из-за высокой влажности, агрессивной среды и т.д.), когда нельзя быстро отыскать повреждение изоляции или когда емкостные токи из-за большой протяженности сетей достигают больших значений, опасных для человека (сети крупных предприятий, городские и сельские сети, сети собственных нужд электростанций и т.п.).

Экспериментальная часть

Работа производится на стенде путем моделирования основных параметров исследуемых сетей и определения величины тока, проходящего через человека при его соприкосновении с токоведущими частями. Схема стенда показана на рис. 5. Вместо реально существующих распределенных сопротивлений изоляции и емкостей проводов относительно земли, на стенде предусмотрены сосредоточенные сопротивления и емкости, меняя величину которых, а также соотношение между ними, можно получить сеть с нужными параметрами. Тело человека имитируется в схеме стенда активным сопротивлением, которое может подключаться к каждому проводу сети переключателем.

Изменение тока, проходящего через это сопротивление, производится с помощью миллиамперметра с шунтами.

Техника безопасности 
при выполнении работы

1. Включать стенд под напряжение только с разрешения преподавателя.

2. Перед каждым измерением величины тока, проходящего через человека, определять ожидаемый предел измерения амперметра.

3. По окончании экспериментов все выключатели на стенде поставить в положение “откл.”.

Порядок проведения работы 
и содержание отчета

Для выявления изменения опасности прикосновения к фазным проводам в сети с разными режимами нейтрали, как в нормальном режиме, так и в аварийном, произвести изменения в следующем порядке.

I. Сеть с изолированной нейтралью

В начале работы все выключатели на стенде поставить в положение “отключено”.

Нормальный режим работы

1. Тумблеры В2, В3, В4, В5, В6, В7 отключить. В этом случае емкости проводов относительно земли равны нулю.

2. С помощью резисторов RA, RB, RC установить соответствующее сопротивление изоляции проводов относительно земли при RA = RB = RC = ... . Сопротивления RA, RB, RC задаются преподавателем (3(4 значения).

3. Включить схему под напряжение выключателем В1 “Сеть”.

4. Резистор Rh, имитирующий сопротивление тела человека, установить в положение, соответствующее заданному значению (задается преподавателем).

5. Переключатель В8 подключить поочередно к фазам А, В, С.

Этим имитируется прикосновение человека, стоящего на земле, к соответствующим фазам, т.е. измеряются токи, проходящие через человека . Показания миллиамперметра занести в таблицу 1.

| Исследуемая | Режим работы |  |  | Ток, проход. через ч-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сеть | сети | RA | RB | RC |  |  | СC |  |  |  |
| 3х-проводная с изолир. нейтралью | Норм. режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. С помощью резисторов RA, RB, RC установить разное сопротивление изоляции проводов относительно земли RA ( RB ( RC. Сопротивления RA, RB, RC задаются преподавателем (2(3 значения). Переключить В8, поочередно подключить к фазам А, В, С. Показания миллиамперметра занести в таблицу 1.

7. Произвести замеры токов Ih и записать их в таблицу 1 при подключении емкости проводов:

а) CA = CB = CC = ... (2(3 значения, задаваемые преподавателем с помощью CA, CB, CC ).

RA, RB, RC = const (задается преподавателем; достаточно задать одно значение).

Включить тумблеры В4, В5, В6.

Аварийный режим работы

8. В аварийном режиме работы проделать все аналогично пунктам 1–7. Переключатель В10 поочередно подключать к фазам А, В, С с одновременным кратковременным нажатием кнопочного замыкателя КНI, которые имитируют аварийный режим, т.е. соприкосновение одного фазного провода с землей. Результаты замеров занести в таблицу 1.

По окончании замеров выключить “Сеть”; В1 и все тумблеры и переключатели поставить в выключенное положение.

II. Трехфазная четырехпроводная сеть 
с заземленной нейтралью

Нормальный режим работы

9. Заземлить нейтраль включением тумблеров В2, В3. Произвести все операции аналогично пунктам 5–7 для тех же значений сопротивлений изоляции и емкости. Данные внести в таблицу 1.

Аварийный режим работы

10. В аварийном режиме работы измерения произвести так же, как и в пункте 8 и для тех же значений сопротивлений изоляции и емкости. Данные замеров занести в таблицу 1. По окончании замеров все выключатели и тумблеры поставить в положение “откл”. По данным замеров пунктов 5–9 и таблицы 1 построить зависимость Ih = f (Rизоляции).

11. Дать заключение:

а) какая из двух исследуемых сетей более опасна в нормальном режиме работы и при замыкании одной фазы на землю;

б) как влияет емкость проводов на опасность поражения электрическим током.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое 3х- и 4х-проводные сети?

2. В каких случаях применяются 3х- и 4х-проводные сети?

3. Что такое нормальный и аварийный режим работы сетей?

4. Напишите формулы величины тока, проходящего через человека при касании к фазе в 3х- и 4х- проводных сетях?

5. Как влияет на величину тока человека сопротивление изоляции (емкости) проводов в 3х- и 4х-проводных сетях?

6. Значение защитных электротехнических средств при эксплуатации 3х- и 4х-проводных сетей. Значение сопротивления подошвы обуви и пола?

7. Под какое напряжение попадает человек в 3х- и 4х-проводных сетях в аварийном режиме работы?

8. Какая из сетей (3х- или 4х-проводная) более опасна при нормальном и аварийном режиме работы?

9. К какому фазному проводу 3х-проводной сети прикосновение опаснее, если провода имеют различные сопротивления изоляции относительно земли ?

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергия, 1979 – 408 с.

2. Охрана труда в электроустановках / под ред. проф. Б.А. Князевского – М.: Энергоатомиздат, 1983.

3. Охрана труда в машиностроении / под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова – М. : Машиностроение, 1983.